## Wentylatory
KALKULATOR DOBORU DŁUGOSCI PRZEWODÓW SYSTEMU CX1201
| UWAGI: | [5 empty] | POLA DO EDYCJI | 34.8816
CERBEX Sp. z o.o. | Kalkulator zakłada maksymalny spadek nalięcia dla wentylatorów zasilanych napięciem 400V jako 2,5% Un,
Przewód silnika 3-fazowego 3x400V - wyjście falownikowe
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Typ przewodu | Prąd znamionowy [A] silnika | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 20 | 2.5 | Nie ekranowany | 30 | 100 | OK |  | Ekranowany
| UWAGA: Należy zweryfikować dobrany przekrój z obciązalnością prądową długotrwałą przewodu. | [6 empty] | Nie ekranowany
Przewód silnika 3-fazowego 3x400V - wyjście stycznikowe
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] silnika |  | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 50 | 150 | 280 |  | 224.2387 | OK |  | Ekranowany
| UWAGA: Należy zweryfikować dobrany przekrój z obciązalnością prądową długotrwałą przewodu. | [6 empty] | Nie ekranowany

## Siłowniki
KALKULATOR DOBORU DŁUGOSCI PRZEWODÓW SYSTEMU CX1201
| UWAGI: | [5 empty] | POLA DO EDYCJI | #REF!
CERBEX Sp. z o.o. | Kalkulator zakłada maksymalny spadek nalięcia dla urządzeń zasilanych napięciem 24VDC - 15% Un | [6 empty] | Ekranowany
Nie ekranowany
Przewód siłownika bez sprężyny powrotnej 24VDC (np.BE24 Belimo - In = 0,4A)
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 5 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 100 | 0.8 | 0.4 | 2 | 99 | ZWIĘKSZ PRZEKRÓJ |  | Ekranowany
| Przewód siłownika ze sprężyną powrotną 24VDC (np. BF24 Belimo - In=0,21A) | [6 empty] | Nie ekranowany
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 5 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 1.5 | 0.21 | 1 | 412.5 | OK
Przewód siłownika ze sprężyną powrotną 230VAC (np. BF230 Belimo - In=0,04A)
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 5 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 12000 | 0.8 | 0.04 | 1 | 12650 | OK
Przewód siłownika sterowanego impulsem 24VDC (np. GRYFIT EI - In = 0,2A)
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 5 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 0.8 | 0.2 | 10 | 31.9 | ZWIĘKSZ PRZEKRÓJ
Przewód siłownika z wejściem analogowym 4-20mA 24VDC (np. SM24 Belimo - In=0,2A)
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 5 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 0.8 | 0.2 | 1 | 396 | OK
Przewód siłownika/urządzenia innego producenta (praca -24V, postój - 0V) - użytkowo (np. Siłownik napinania klapy Gryfit, trzymacz drzwiowy)
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] siłownika/urządzenia max. 5A na wyjście | Ilość siłowników/urządzeń na linii [szt.] | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 1.5 | 0.5 | 1 | 239.25 | ZWIĘKSZ PRZEKRÓJ
Przewód siłownika wrzecionowego/łańcuchowego
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] max. 2A na wyjście | Ilość siłowników na linii [szt.] max. 2 | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 220 | 2.5 | 1 | 1 | 247.5 | OK
Note on D8: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika
Note on D11: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika
Note on D16: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika
Note on D21: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika
Note on D26: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika
Note on D31: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika/urządzenia
Note on D36: Prąd znamionowy pojedyńczego siłownika

## Inne
KALKULATOR DOBORU DŁUGOSCI PRZEWODÓW SYSTEMU CX1201
| UWAGI: | [5 empty] | POLA DO EDYCJI | #DIV/0!
CERBEX Sp. z o.o. | Kalkulator zakłada maksymalny spadek nalięcia dla urządzeń zasilanych napięciem 24VDC - 15% Un | [6 empty] | Ekranowany
Nie ekranowany
Przewód do modułu przekaźnika wyniesionego MPW-1.0 - moduł zasila inne urządzenia
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Prąd znamionowy [A] urządzenia max. 2A na wyjście | Ilość urządzeń na linii [szt.] | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 1.5 | 0.5 | 1 | 297 | ZWIĘKSZ PRZEKRÓJ |  | Ekranowany
Nie ekranowany
Przewód do modułu przekaźnika wyniesionego MPW-1.0 - styk NO/NC
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 1.5 | 412.5 | OK
Przewód do czujnika róznicy cisnień
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 0.8 | 1173.3333 | OK
Przewód przycisku
| Długość [m] | Przekrój [mm2] | Długość maksymalna dla danego przekroju [m] | WYNIK
| 300 | 0.8 | 12760 | OK
Note on D8: Prąd znamionowy pojedyńczego urządzenia

## Obciążalniść przewodów
Oznaczenie | A1 |  |  |  | A2 |  |  |  | B1 |  |  |  | B2 |  |  |  | C |  |  |  | E
| W rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych pod tynkiem | [7 empty] | W rurkach i kanałach (listwach) instalacyjnych na ścianie | [7 empty] | Na ścianie |  |  |  | W powietrzu
Miejsce i sposób ułożenia przewodu | Przewody jednożyłowe |  |  |  | Przewody wielożyłowe |  |  |  | Przewody jednożyłowe |  |  |  | Przewody wielożyłowe |  |  |  | Kable i przewody wielożyłowe |  |  |  | Kable i przewody wielożyłowe w odległości większej niż 0,3 średnicy od ściany
Liczba obciążonych przewodów | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3 |  | 2 |  | 3
Przekrój w mm2 | Obciążalność przewodów IZ oraz prąd znamionowy zabezpieczeń przetężeniowych INF
| IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF | IZ | INF
1.5 | 16.5 | 16 | 14.5 | 13 | 18.5 | 16 | 14 | 13 | 18.5 | 16 | 16.5 | 16 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 21 | 20 | 18.5 | 16 | 23 | 20 | 19.5 | 16
2.5 | 21 | 20 | 19 | 16 | 19.5 | 16 | 18.5 | 16 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 21 | 20 | 29 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 27 | 25
4 | 28 | 25 | 25 | 25 | 27 | 25 | 24 | 20 | 34 | 32 | 30 | 25 | 32 | 32 | 29 | 25 | 38 | 35 | 34 | 32 | 42 | 40 | 36 | 35
4 | [18 empty] | 35 | 35
6 | 36 | 35 | 33 | 32 | 34 | 32 | 31 | 25 | 43 | 40 | 38 | 35 | 40 | 35 | 36 | 35 | 49 | 40 | 43 | 40 | 54 | 50 | 46 | 40
10 | 49 | 40 | 45 | 40 | 46 | 40 | 41 | 40 | 60 | 50 | 53 | 50 | 55 | 50 | 49 | 40 | 67 | 63 | 60 | 50 | 74 | 63 | 64 | 63
10 | [14 empty] | 50 | 50 |  |  | 63 | 63
16 | 65 | 63 | 59 | 50 | 60 | 50 | 55 | 50 | 81 | 80 | 72 | 63 | 73 | 36 | 66 | 63 | 90 | 80 | 81 | 80 | 100 | 100 | 85 | 80
25 | 85 | 80 | 77 | 63 | 80 | 80 | 72 | 63 | 107 | 100 | 94 | 80 | 95 | 80 | 85 | 80 | 119 | 100 | 102 | 100 | 126 | 125 | 107 | 100
35 | 105 | 100 | 94 | 80 | 98 | 80 | 88 | 80 | 133 | 125 | 117 | 100 | 118 | 100 | 105 | 100 | 146 | 125 | 126 | 125 | 157 | 125 | 134 | 125
50 | 126 | 125 | 114 | 100 | 117 | 100 | 105 | 100 | 160 | 160 | 142 | 125 | 141 | 125 | 125 | 125 | 178 | 160 | 153 | 125 | 191 | 160 | 162 | 160
70 | 160 | 160 | 144 | 125 | 147 | 125 | 133 | 125 | 204 | 200 | 181 | 160 | 178 | 160 | 158 | 125 | 226 | 200 | 195 | 160 | 246 | 200 | 208 | 200
95 | 193 | 160 | 174 | 160 | 177 | 160 | 159 | 125 | 246 | 200 | 219 | 200 | 213 | 200 | 190 | 160 | 273 | 250 | 236 | 200 | 299 | 250 | 252 | 250
120 | 223 | 200 | 199 | 160 | 204 | 200 | 182 | 160 | 285 | 250 | 253 | 250 | 246 | 200 | 218 | 200 | 317 | 315 | 275 | 250 | 348 | 315 | 293 | 250
150 | 254 | 250 | 229 | 200 | 232 | 200 | 208 | 200 | [8 empty] | 365 | 315 | 317 | 315 | 402 | 400 | 338 | 315
185 | 289 | 250 | 260 | 250 | 263 | 250 | 236 | 200 | [8 empty] | 416 | 400 | 361 | 315 | 450 | 400 | 386 | 315
240 | 339 | 315 | 303 | 250 | 308 | 250 | 277 | 250 | [8 empty] | 489 | 400 | 427 | 400 | 545 | 500 | 456 | 400
300 | 389 | 315 | 348 | 315 | 354 | 315 | 316 | 315 | [8 empty] | 562 | 500 | 492 | 400 | 629 | 500 | 527 | 500

## Zabezpieczania do falowników
| MOC | Zabezpieczenie [C]A | przewód mm2
ESMD371L4TXA | 0.37 | 10 | 2.5
ESMD751L4TXA | 0.75 | 10 | 2.5
ESMD112L4TXA | 1.1 | 10 | 2.5
ESMD152L4TXA | 1.5 | 10 | 2.5
ESMD222L4TXA | 2.2 | 10 | 2.5
ESMD302L4TXA | 3 | 16 | 2.5
ESMD402L4TXA | 4 | 16 | 2.5
ESMD552L4TXA | 5.5 | 20 | 4
ESMD752L4TXA | 7.5 | 25 | 6
ESMD113L4TXA | 11 | 40 | 6
ESMD153L4TXA | 15 | 50 | 10
ESMD183L4TXA | 18.5 | 63 | 16
ESMD223L4TXA | 22 | 80 | 16
ESV303N04TXB | 30 | 100 | 25
ESV373N04TXB | 37.5 | 125 | 35
ESV453N04TXB | 45 | 160 | 35

## Bezpieczniki
Charakterystyka C
0.5
1
2
3
4
6
10
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125

## Wkładki gG
Wkładki gG
20
25
32
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
355
400
500
630